竞争性磋商文件

| 项目编号： | ZYZ—01-20240821 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宜昌市中医医院2024-2027年度发电机维保服务服务采购项目 |

采购人:宜昌市中医医院

2024年08月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 磋商须知	5

一、说明	9

二、磋商文件	10

三、响应文件的编制和数量	11

四、响应文件的份数、装订和递交	9

五、竞争性磋商程序	11

六、授予合同	15

七、公告、质疑	15

八、项目验收	20

九、适用法律	21

十、磋商文件的解释权	21

十一、其他注意事项	21

第三章 采购需求	22

第四章 磋商方法、步骤及标准	28

一、磋商方法	28

二、磋商步骤	28

三、评审标准	30

第五章 合同格式及合同条款	32

第六章 竞争性磋商响应文件格式	38

- 第一章 竞争性磋商公告

现就宜昌市中医医院2024-2027年度发电机维保服务采购项目进行采购，现邀请合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZYZ—01-20240821

2、项目名称：宜昌市中医医院2024-2027年度发电机维保服务采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、最高限价：51000元（人民币伍万壹仟元整）

5、采购需求：具体要求详见第三章采购项目技术规格、参数及要求。

6、采购周期：三年

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

8、是否可采购进口产品：否

9、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足以下基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供相关资质）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（开标当天通过“天眼查”现场查询供应商关联）

3、响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

三、获取采购文件：

1、获取时间：从 2024年09月09日至2024年09月20日。

2、获取方法：本次公告仅在宜昌市中医医院官网（http://www.yczyy.com.cn/）上发布。供应商可在网站通知公告栏下载询价通知书。

四、响应文件提交：

1、响应文件递交截止时间：2024年09月20日上午10时00分，供应商法人或授权代表人持身份证原件在规定的评审时间前递交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理；报价文件均不退回。

2、响应文件送达地点：宜昌市中医医院老院区4号楼放射科二楼。

五、开启

1、磋商时间：2024年09月20日上午10时00分

2、磋商地点：宜昌市中医医院老院区4号楼放射科二楼。

六、公告期限：自磋商公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、供应商的法定代表人或授权委托代理人应携带身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加磋商，否则由磋商小组按竞争性磋商文件规定处理。

2、发布媒体：宜昌市中医医院官网

网址：http://www.yczyy.com.cn/index.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宜昌市中医医院

地    址：宜昌市胜利三路2号

联系方式：0717-6472113

2024年09月09日

宜昌市中医医院

第二章 磋商须知

供应商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宜昌市中医医院2024-2027年度发电机维保服务采购项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称：宜昌市中医医院 地 址：宜昌市胜利三路2号 电 话：0717-6472113 联系人：李佳 |
| 3 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商文件第一章 竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”内容 |
| 4 | 备选方案 | 不接受 |
| 5 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供 □要求提供 |
| 6 | 信息公告媒体 | 《宜昌市中医医院官网》http://www.yczyy.com.cn/ |
| 7 | 响应文件递交截止时间 | 2024年09月20日10时00分（北京时间） |
| 8 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2024年09月20日10时00分 磋商地点：宜昌市中医医院老院区4号楼放射科二楼 |
| 9 | 磋商小组的组建 确定方式 | 采购人依法组建磋商小组共3人组成，其中采购人代表壹人和专家评委贰人。 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11 | 响应文件份数 | 纸质采购响应文件正本壹份、副本壹份； |
| 12 | 采购代理费 | 无 |

一、说明

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

2.3“供应商”是指：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.4“成交供应商”是指:经磋商小组评审，授予合同的供应商。

2.5采购人统称为采购单位。

3、货物

3.1“工程”是指不采用招标方式采购的政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中，工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.3“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购需求；

(4)磋商方法、步骤、评审标准；

(5)合同格式及条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝接收，或被按照无效磋商文件处理。

6. 磋商文件的澄清

6.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购人进行提问。采购人对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并在采购公告发布媒体上发布澄清公告。澄清公告作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

6.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

7. 磋商文件的修改

7.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在磋商截止时间五日前在采购公告发布媒体上发布更正公告。

7.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将在采购公告发布媒体上向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

7.3为使供应商准备磋商时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟磋商截止期，并在采购公告发布媒体上发布变更公告。

7.4供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

8．磋商的语言

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

9．响应文件的构成

响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成（装订成一册）。

9.1商务文件 (详见第三章商务文件组成)

9.2技术文件(详见第三章技术文件组成)

10. 响应文件编制

10.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并胶装装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

11. 备选方案

11.1本项目不接受磋商备选方案。

12. 联合体磋商

12.1本项目不接受联合体磋商。

13. 供应商资格证明文件

13.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

13.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

13.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（3）信用信息查询记录；

（4）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料

14. 证明磋商货物的合格性和符合磋商文件规定的文件。

15. 磋商保证金

15.1本项目不收取磋商保证金

16. 磋商的有效期

16.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商磋商有效期不足的磋商将被视为无效磋商。

16.2特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购单位可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购单位的这种要求，其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商。

四、响应文件的份数、装订和递交

17. 响应文件份数和签署

17.1供应商应当编制响应文件正本、副本各壹份，副本数量详见供应商须知前附表，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

17.3除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

18.响应文件的密封和标记、递交

18.1供应商应将响应文件正本和所有的副本密封。

18.2响应文件密封袋的最外层应注明采购项目名称、项目编号、供应商名称和有“在（采购文件中规定的响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.3未按以上要求进行密封的响应文件，采购人、将拒绝接收。未按以上要求进行标注的响应文件，采购人、对误投或提前启封概不负责。

19. 迟交的响应文件

19.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回

21.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

22. 磋商小组的组成和磋商方法

22.1磋商由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

22.2磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行磋商。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

22.3本项目磋商方法详见磋商文件“第四章 磋商方法、步骤及标准”。

23. 响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

23.1资格性检查

23.1.1采购人根据磋商办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效处理。

23.1.2 采购人在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效处理。

23.1.3 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的复印件供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。

23.1.4采购人在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

23.1.5只有通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

23.2 符合性检查

磋商小组根据磋商办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

23.3 违法磋商行为

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

23.4 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

23.5 磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被视为无效文件。

23.6在详细磋商之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

23.7实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

23.8相同品牌产品评审原则

23.8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他磋商无效。

23.8.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下供货的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

23.8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24. 响应文件的澄清

24.1 磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知22.5条规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在磋商期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对磋商报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

24.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

25. 响应文件的比较与评价

25.1 磋商小组按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26. 确定成交

26.1 磋商小组按照磋商文件确定的磋商方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面磋商报告。

26.2 采购人应在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，并出具书面确认函。

26.3磋商文件中对成交供应商的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

26.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

26.5 成交供应商确定后，采购单位将在采购公告发布媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，成交公告期为1个工作日。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

26.6 在磋商期间，任何人不得非法干预、影响磋商过程。

六、授予合同

27. 合同授予标准

27.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的成交供应商。

28. 签订合同

28.1采购人应按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内与成交供应商签订采购合同。

七、公告、质疑

29.采购单位将在采购公告发布媒体上发布磋商公告、通知、磋商结果公告等磋商程序中所有信息。

30.如果供应商对此次采购活动有疑问，可在规定的时间内以书面形式向采购单位提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（应附授权委托书）签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购单位将不予以受理。

31. 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购单位将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

32.质疑供应商对采购单位答复不满意，可在15个工作日内向监管部门投诉。

33.供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，监管部门给予处罚。

八、项目验收

34.采购人按照采购合同规定的技术、货物、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、货物、安全标准的履约情况。

35. 采购人根据相关规定组织合同履约验收。验收标准:磋商文件、响应文件、采购合同规定的标准。

九、适用法律

36.采购单位和供应商的一切磋商活动适用于宜昌市中医医院相关采购内控管理制度。

十、磋商文件的解释权

37．本项目磋商文件的最终解释权为采购单位及代理机构所有。

十一、其他注意事项

38．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

39．供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

40．本采购文件所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

41．参照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

42．供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

43.采购政策

43.1落实中小企业政策

（1）参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目执行中小企业扶持政策。

（2）本采购文件所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），是指在中华人民共和国境内依法设立，参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

（3）非专门面向中小企业的货物类采购项目或采购包，对由小微企业制造货物（即小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的货物）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型和大型企业制造货物的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）非专门面向中小企业的服务类采购项目或采购包，对由小微企业承接服务（即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（5）非专门面向中小企业的工程类采购项目或采购包，对由小微企业承建工程（即工程施工单位为小微企业）的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（6）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（7）联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。小微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不得享受价格扣除优惠政策。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：宜昌市中医医院2024-2027年度发电机维保服务采购项目

2、项目内容：为宜昌市中医医院提供发电机维保服务

3、项目服务地点：宜昌市中医医院

4、最高限价：51000元（人民币伍万壹仟元整）

5、采购周期：三年

6、设备清单

| # 序号 | # 品牌 | # 型号 | # 功率/KW | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 重庆GOOGOL | # QTAA3240G5 | # 1200 | # 1 |
| # 2 | # 移动式发电机 | # WPGQ3500B | # 2.8 | # 1 |

7、发电机维保控制价

| 序号 | 项目 | 频率/规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W2月检 | 每月1次 | solut | 11 | 次 | 450 | 4950 |
| 2 | W2年检 | 每年1次 | solut | 1 | 次 | 1003 | 1003 |
| 3 | 柴油滤清器 | 6205882 | googol | 2 | 个 | 155 | 310 |
| 4 | 机油滤清器 | 6201686 | googol | 2 | 个 | 265 | 530 |
| 5 | 空气滤清器 | 6201502 | googol | 2 | 个 | 1130 | 2260 |
| 6 | 柴油机油汽油 | CH 15W-40 | 中内 | 195 | L | 24.6 | 4797 |
| 7 | 防冻液 | -25℃+除锈 | 中内 | 350 | L | 9 | 3150 |
| 8 | 抢修 |  | solut | 2次 |  | 0 | 0 |
| 控制总价（元） |  |  |  |  |  |  | 17000 |

注：1、本表中报价单位为人民币，单位为元。同时本表中的报价应为人工费、材料费、企业管理费、税费、劳动保护、利润等的包干价。

2、投标报价超过控制单价和控制总价的为废标。

二、服务要求及内容

2.1维保内容及要求：

每月巡检一次，一年12次巡检，巡检工作内容包含：

2.1.1当机组静态时

1）机组起动前检查冷却水位及留意添加剂份量；

2）检查机油及油质；

3）检查滤芯塞指示器,如需要时清洗滤芯；

4）检查传动皮带涨紧度,如需要时调校紧度；

5）检查清洁起动电瓶输出电线接头；

6）检查起动电瓶酸水位及品质，需要时添加。

7）检查冷却水箱,风箱清洁度；

8）检查机组外部螺丝有否松脱现象，需要时再拉紧；

9）检查控制箱指示灯工作情况；

10）检查电控线路接线及元件。

2.1.2当机组运行时

1）无负载时：

a.检查及记录机油压力；

b.检查及记录冷却水温度；

c.检查及记录充电电压；

d.检查及记录机组运行转速（即频率）,需要时调校；

e.检查及记录机组输出电压，需要时调校；

f.检查发动机排烟颜色及浓度；

g.检查发动机运行声音。

2）机组带负载：

a.检查排烟及浓度；

b.检查机组运行声音及稳定度；

c.检查及记录机组运行（最高）机油压力和冷却水温；

d.检查及记录输出电压；

e.检查及记录输出电流及负载分配；

f.检查及记录机组运行频率。

2.1.3 W2级服务：

1）更换三滤（空气滤清、机油滤清、柴油滤清）、机油、防冻液；

2）废机油、防冻液处理及检查相应项目；

3）油水分离器放水、清除杂质；检查发动机冷却液水泵放气孔；

4）发动机运转时检查转速；

5）检查压力(安装检测仪表处查看或控制模块显示)；

6）检查温度(安装检测仪表处查看或控制模块显示)；

7）检查运转噪音；检查发动机和外部管道是否泄漏；

8）检查放水塞是否漏水或堵塞；检查排气颜色；

9）检查连轴器（飞轮末端）状态（目测）；

10）检查电池电压、液体浓度。

2.1.4抢修服务：

1）接到抢修通知后半小时内安排维修人员到场；

2）需要更换的配件使用原厂标准配置，提供出厂清单，提供一年的质保。

3）配件按优惠价提供，更换配件人工费另计。

4）保障发电机正常供电，如果因发电机故障不能正常发电时，可提供免费的应急发电机组支持负载补充。

5）采购人有重大活动，提供现场发电机组的电力保障，确保电力稳定。

6）若成交供应商未及时进行抢修服务，一次扣减当年维保费20%。

2.2成交供应商应按《发电机机组保养清单》中列举的维保项目按时保质完成设备维保，因成交供应商未按清单完成维保而导致采购人设备运行故障并造成损失的，由成交供应商承担相应责任。

2.3成交供应商对承修承保部分的质量和性能依约承诺，如有质量问题，成交供应商应免费进行再次检修，同时成交供应商应顺延检修部分的质保期。

2.4因成交供应商工作失误导致采购人设备损坏，则根据损坏情况按不低于设备原价5%-10%进行赔偿，并负责免费恢复功能，一年内发生2次则终止合同。

2.5若因采购人失误或操作不当，造成的产品质量问题，则质保期终止，同时若需成交供应商进行更换，则费用及合同另行约定。

2.6成交供应商在质保期内，如存在成交供应商维修项目的质量问题，成交供应商应在接到采购人通知（包括电话、传真等方式）后半小时内派员维修，否则采购人有权另行委托他人进行修理，费用由成交供应商确认后，由成交供应商全额承担。如一年内发生2次则终止合同。

2.7采购人未经成交供应商同意，由非成交供应商技术人员维修、维护、拆卸设备及附件或造成设备损坏，本合同自行终止。

2.8非年度维保清单内的维修项目及配件，维修前应征求采购人同意后方可进行施工，每年汇总结算一次，配件价格不得高于市场价。

2.9配件质保期以维修完成时间为准，质保期自合同产品安装验收之日起12个月内或累计使用达到1000小时，先到为准。在质保期内由成交供应商负责对所供产品保修并承担费用，产品由原厂提供。

3.10质保期内，如因采购人或任意第三方原因造成合同产品非正常损坏，以及未经成交供应商同意将合同产品交付第三方维修，所发生损失后果和费用由采购人承担。

二、商务要求

1、服务期限：三年

2、付款方式：

2.1年度维保按《发电机机组保养清单》列举项目及数量完成，低于约定数量及根据采购人要求未执行的项目，当年结算时按差额减除后付款。

2.2机组年度保养服务到期后，服务评价为合格及以上，由中标方开具发票后采购人一次性支付。

2.3维修配件每年度汇总结算一次，完工验收后按采购人审定结算金额开具发票，与年度维保费用一起支付。

2.4付款方式为银行转帐。

- 磋商方法、步骤及标准

根据《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关规定确定以下磋商方法、步骤及标准。

- 磋商方法

本次评标采用综合评分法，其中商务权重25%，技术权重50%，价格权重25%。

二、磋商步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性检查和符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性和符合性检查

1、磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）供应商的澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（三）磋商及最后报价

1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内密封提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（四）详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。

（五）计分办法

1、各供应商的最终得分为所有磋商小组成员所评定分数的算术平均值。

2、采购代理机构负责对各磋商小组成员的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

3、评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价低价优先的原则推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、评审标准

（一）资格和符合性审查内容及标准

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的营业执照或事业单位法人证书复印件 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照竞争性磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照竞争性磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 按照竞争性磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  | 主体信用记录 | 按照竞争性磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  | 前期服务与利益冲突 | 按照竞争性磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  | 无重大违法记录 | 按照竞争性磋商文件第六章竞争性磋商响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。中小企业提供《中小企业声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 特定资格要求 | 无 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。（开标当天通过“天眼查”现场查询供应商关联） |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体参与磋商。 |

以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效标。

- 商务、技术、价格评审内容及标准

| 评审项目 |  | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（15分） | 响应文件制作 | 5分 | 根据供应商响应文件的编制情况评审，响应文件有明确的目录及连续页码，格式规范、内容详实，无前后矛盾、无漏页、错页、印盖清晰无误得5分，有明显缺项或未按照磋商文件要求编制的不得分。 |
|  | 业绩 | 10分 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每提供一个类似项目业绩得2分，最多得10分。（提供合同复印件加盖公章） |
| 技术评审（55分） | 项目实施方案 | 16分 | 供应商应提供详细的发电机维保维修服务方案，至少从发电机维保维修服务计划、各阶段维保维修时间进度安排、人员组织管理、维保过程中重难点分析及解决方案等4项内容体现，根据各项内容的描述详尽、符合采购需求情况进行评分：（1）各项内容齐全且描述详尽得8分，每缺少一项内容或未描述详尽扣2分，扣完为止。（2）各项内容完全符合采购需求、合理可行、思路清晰、切合项目实际得8分，每有一项内容不满足采购需求或不合理或不可行或思路不清晰或不切合项目实际扣2分，扣完为止。 |
|  | 运维实施体系 | 15分 | 供应商对本项目整体设备的运维实施体系，有完善的日常维护保养计划措施和故障预防诊断措施及管理制度，落实有固定人员和日期，维保内容明确。方案科学、合理、针对性强得15分。有一个方面阐述不明的扣3分，扣完为止。 |
|  | 设备故障检修方案 | 15分 | 供应商对设备故障检修方案应提供及时有效、有针对性、技术性描述详细、科学可行的方案，落实有相应的故障诊断方法、依据标准。对各类设备故障检修有技术储备和备件储备。方案科学、合理、针对性强得10分，有一个方面阐述不明的扣3分，扣完为止。 |
|  | 应急方案 | 9分 | 供应商应提供详细的项目服务过程中会出现的各类应急预案，具体包括人员作业安全问题、发电机维保维修质量问题、发电机各种突发情况安全问题等3项内容，3项内容齐全且描述详尽得9分，每有一项内容不满足采购需求或不合理或不可行的扣3分，扣完为止。 |
| 价格评审（30分） | 价格评分 | 30分 | 磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评价，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的磋商报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价）为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/磋商报价)×价格分。 |

第五章 合同格式及合同条款

宜昌市中医医院发电机维保合同

合同编号：

甲方：                                 地址：

联系人：                               联系电话：

乙方：

联系人：                                地址：

身份证号：                              联系电话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规的规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方为甲方提供2024-2027年度发电机维保服务事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。招标文件、投标文件是合同不可分割的组成部分。

一、服务事项

1、设备发动机型号：

| # 序号 | # 品牌 | # 型号 | # 功率/KW | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 重庆GOOGOL | # QTAA3240G5 | # 1200 | # 1 |
| # 2 | # 移动式发电机 |  | # 2.8 | # 1 |

2、见附件《宜昌市中医医院发电机机组保养清单》。

3、维保费用为，已包含人工费、配件费、安装调试、辅料、运费、差旅费及相关税费等。

二、双方责任

1、乙方应按附件《宜昌市中医医院发电机机组保养清单》中列举的维保项目按时保质完成设备维保，因乙方未按清单完成维保而导致甲方设备运行故障并造成损失的，由乙方承担相应责任。

2、乙方对承修承保部分的质量和性能依约承诺，如有质量问题，乙方应免费进行再次检修，同时乙方应顺延检修部分的质保期。

3、因乙方工作失误导致甲方设备损坏，则根据损坏情况按不低于设备原价5%-10%进行赔偿，并负责免费恢复功能，一年内发生2次则终止合同。

4、若因甲方失误或操作不当，造成的产品质量问题，则质保期终止，同时若需乙方进行更换，则费用及合同另行约定。

5、乙方在质保期内，如存在乙方维修项目的质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话、传真等方式）后半小时内派员维修，否则甲方有权另行委托他人进行修理，费用由乙方确认后，由乙方全额承担。如一年内发生2次则终止合同。

6、甲方未经乙方同意，由非乙方技术人员维修、维护、拆卸设备及附件或造成设备损坏，本合同自行终止。

7、非年度维保清单内的维修项目及配件，维修前应征求甲方同意后方可进行施工，每年汇总结算一次，配件价格不得高于市场价。

8、配件质保期以维修完成时间为准，质保期自合同产品安装验收之日起12个月内或累计使用达到1000小时，先到为准。在质保期内由乙方负责对所供产品保修并承担费用，产品由原厂提供。

9、质保期内，如因甲方或任意第三方原因造成合同产品非正常损坏，以及未经乙方同意将合同产品交付第三方维修，所发生损失后果和费用由甲方承担。

三、结算方式

1、年度维保按《宜昌市中医医院发电机机组保养清单》列举项目及数量完成，低于约定数量及根据甲方要求未执行的项目，当年结算时按差额减除后付款。

2、结算方式：

1）机组年度保养服务到期后，服务评价为合格及以上，由乙方开具发票后甲方一次性支付。

2）维修配件每年度汇总结算一次，完工验收后按甲方审定结算金额开具发票，与年度维保费用一起支付。

3）付款方式为银行转帐。

3、甲方不按时支付款项的，乙方可停止服务，并按当次应付款金额5%支付违约金；乙方如连续二次发生质量问题或服务不及时影响甲方设备运行的按应付款金额5%支付违约金，直接从应付款中扣除。如一方确因不可抗力事件，不能正常履行合同时，应及时通知对方，以避免或减轻对方损失。

四、其他

1、本合同自年月日至年月日止。

2、合同自双方签字盖章之日起生效，一式五份，甲方肆份，乙方一份，均同等法律效力。

3、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成的向甲方所在地法院起诉。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。乙方自行私下转让的，其责任由乙方自行承担。若因乙方违约转让或其他经济纠纷造成甲方损失的，甲方损失均由乙方全部承担，费用可直接从乙方未结算应付账款中扣除。甲方的损失包括但不限于实际供货人对甲方提起的任何款项的诉求及甲方因此支付的律师费、交通费、误工费等所有合理费用。

五、银行账户信息

单位名称：

开户行：

帐  号：

甲方盖章：						乙方盖章：

代表人签字：					代表人签字：

年   月   日                                  年   月   日

- 第六章竞争性磋商响应文件格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、响应文件组成

目录

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容

（1）竞争性磋商响应函；

（2）磋商报价表；

（3）商务、技术响应、偏离说明表；

（4）法定代表人资格证明文件；

（5）法定代表人授权书（如有授权）；

（6）资格审查资料；

（7）项目人员及其他材料；

（8）各项售后服务方案；

（9）供应商应提交的其他证明材料（磋商所需相关证件资料）；

竞争性磋商响应函

宜昌市中医医院：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购的磋商邀请，

我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（磋商供应商名称、地址）提交下述响应文件叁份，其中，正本壹份，副本贰份。

我方郑重承诺：

1．我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

2．我们同意按照磋商文件第二章“磋商供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从竞争性磋商截止时间起计算的九十天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部磋商文件，包括（补遗书）（如果有的话 ）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

磋商供应商名称（盖章）：

地址：            邮编：

电话：            传真：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：　  年　  月　  日

### 供应商资格声明承诺函

宜昌市中医医院：

(供应商全称)  参加（项目名称）项目(项目编号：)的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1、具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2、已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3、具备履行本项目合同所必需的专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4、参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5、经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6、本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（签字或签章）：

年月日

报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 服务名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写： 大写： |
| 交货期/服务期 |  | （单位：日历天） |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．本项目总报价为人工费、材料费、企业管理费、税费、劳动保护、利润等各种应有费用的总和。

3.投标价格不能超过总控制价格，超过控制价格为废标。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

报价明细表

| 序号 | 项目 | 频率/规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单项报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W2月检 | 每月1次 | solut | 11 | 次 |  |  |
| 2 | W2年检 | 每年1次 | solut | 1 | 次 |  |  |
| 3 | 柴油滤清器 | 6205882 | googol | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 机油滤清器 | 6201686 | googol | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 空气滤清器 | 6201502 | googol | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 柴油机油汽油 | CH 15W-40 | 中内 | 195 | L |  |  |
| 7 | 防冻液 | -25℃+除锈 | 中内 | 350 | L |  |  |
| 8 | 抢修 |  | solut | 2次 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中报价单位为人民币，单位为元。同时本表中的报价应为人工费、材料费、企业管理费、税费、劳动保护、利润等的包干价。

2、投标报价超过控制单价和控制总价的为废标。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　      年　  月　  日

报价明细表（二次）

| 序号 | 项目 | 频率/规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单项报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W2月检 | 每月1次 | solut | 11 | 次 |  |  |
| 2 | W2年检 | 每年1次 | solut | 1 | 次 |  |  |
| 3 | 柴油滤清器 | 6205882 | googol | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 机油滤清器 | 6201686 | googol | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 空气滤清器 | 6201502 | googol | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 柴油机油汽油 | CH 15W-40 | 中内 | 195 | L |  |  |
| 7 | 防冻液 | -25℃+除锈 | 中内 | 350 | L |  |  |
| 8 | 抢修 |  | solut | 2次 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中报价单位为人民币，单位为元。同时本表中的报价应为人工费、材料费、企业管理费、税费、劳动保护、利润等的包干价。

2、投标报价超过控制单价和控制总价的为废标。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　日期：　　      年　  月　  日

拟派项目人员

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 姓名 | 在本项目中承担的工作 | 个人资质 | 个人专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ |  |  |  |  |

磋商供应商名称 （盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　      年　  月　    日

商务、技术响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照磋商文件”第三章 采购要求”，逐条说明所提供货物已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将可能导致投标被拒绝。

磋商供应商名称 （盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　      年　  月　    日

法定代表人资格证明文件

宜昌市中医医院：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：   性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

磋商供应商名称 （盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：　  年　  月 　  日

法定代表人授权书

宜昌市中医医院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：　  年　  月　  日

附：代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

中小企业声明函

（适用于工程、服务类项目）

宜昌市中医医院：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                         企业名称（盖章）：

日  期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（适用于服务类项目）

（宜昌市中医医院）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

技术文件组成

编  制  说  明

由各供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在磋商时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、磋商服务介绍、项目服务方案；

3、磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

说明：响应文件技术服务文件的编制原则，一是按文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物、服务是否响应磋商文件要求；二是对应项目磋商标准，充分体现所投货物、服务对于评分标准的响应程度和优势。

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥6000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥5 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。